ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по техническому перевооружению углекислотной станции

энергоцеха ОАО «Копейский машиностроительный завод»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предприятие-Заказчик | ОАО «Копейский машиностроительный завод» |
| 2. | Наименование объекта | Станция хранения, газификации и выдачи двуокиси углерода на потребление производительностью до 125 кг/час |
| 3. | Вид строительства | Техническое перевооружение имеющегося производства |
| 4. | Место строительства | 456600, Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, д. 24 |
| 5. | Основание для проектирования | «План технического развития завода на 2014 г.» п. 5.2 |
| 6. | Этапы выполнения работ | 1 этап – разработка проектно-сметной документации; 2 этап – строительство, пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию комплекса |
| 7. | Требования к технологическому режиму производства | Обеспечить двухсменный режим работы станции |
| 8. | Мощность производства и наименование продукции | Станция должна обеспечить подачу углекислого газа СО2 на потребление производительностью до 125 кг/час |
| 9. | Основные технологические требования | При техническом перевооружении производства предусмотреть установку оборудования для хранения, газификации и выдачи двуокиси углерода на потребление. В составе станции предусмотреть размещение стационарного резервуара хранения жидкой углекислоты ёмкостью 10тонн на имеющейся площадке (ёмкостная). Предусмотреть возможность ускоренного перелива жидкой углекислоты из прибывающей транспортной цистерны в стационарный резервуар при помощи станции перелива углекислоты. В составе станции предусмотреть размещение газификатора, подогревателя, фильтра газового, регулятора давления в имеющемся помещении (аппаратная) с выводом газа СО2 в линию на потребление. Трубопроводы подачи двуокиси углерода СО2 от транспортной цистерны до стационарного резервуара, от стационарного резервуара в «аппаратную» и подачи в линию потребления запроектировать из нержавеющей стали. Контроль за работой оборудования станции и его регламентное обслуживание должно осуществляться существующим техническим персоналом Заказчика или на основании договора со сторонней организацией. |
| 10. | Требования к архитектурно-строительным и конструктивным решениям | Для размещения оборудования газификации (стационарный резервуар, станция перелива, газификатор, подогреватель) использовать имеющиеся помещения и площадки со следующими требованиями к ним: Площадка размещения резервуара (емкостная) – площадка огороженная, неотапливаемая, освещенная. Кровля площадки размещения стационарного резервуара – легкосбрасываемый навес из профлиста. Фундаменты под стационарный резервуар – бетонные. Полы площадки - бетонные. Помещение «аппаратная» – освещенное, отапливаемое с минимальной температурой в помещении +15 ºC. Для обеспечения доставки углекислоты транспортной цистерной обеспечить подъездной путь автомобильного транспорта. |
| 10.1 | Инженерное обеспечение: | Исполнитель отражает необходимые параметры и места прокладки системы вентиляции и освещения. |
| 10.2 | Вентиляция | В помещении «аппаратная» предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию, на площадке размещения стационарного резервуара – естественную. |
| 10.3 | Отопление | Использовать имеющееся |
| 10.4 | Водоснабжение и водоотведение | Использовать имеющиеся (дополнительные не требуются). |
| 11. | Электроснабжение и освещение | Предусмотреть подвод электрического кабеля из расчета обеспечения потребляемой мощности используемого оборудования станции. Освещение – существующее, соответствующее нормам для обычных производственных помещений. |
| 12. | Состав документации | - Ситуационная схема размещения оборудования. - Общая пояснительная записка в составе: производствен-ная программа; состав оборудования станции; основные технологические процессы работы на оборудовании станции; организация и условия труда работников, управление производством; техника безопасности; охрана окружающей среды, противопожарные мероприятия. - Обеспечение Станции инженерными коммуникациями: электроснабжение оборудования (ЭО); электрическое освещение внутреннее помещений и площадки; отопление и вентиляция (ОВ); - Графическая часть в составе: -ситуационная схема размещения оборудования станции (стационарный резервуар, станция перелива, газификатор, подогреватель, фильтр газовый, регулятор давления); - схема пневмогидравлическая (ПНГ) принципиальная обвязки оборудования углекислотными трубопроводами: от стационарного резервуара к газификатору и к штуцерам перелива двуокиси углерода из прибывающей транспортной цистерны в стационарный резервуар; подвода трубопроводов к газификатору и выход трубопроводов от него к подогревателю и далее до выходного крана из помещения аппаратная с указанием контрольно-измерительной и запорно-предохранительной арматуры в трубопроводах и на резервуаре (краны, вентили, клапаны, манометры и т.п.) с указанием высот прокладки трубопроводов обвязки перечисленного оборудования. - Архитектурно-строительная часть (АС) в виде графических чертежей и пояснительной записки (описание) в составе: - план и разрез площадки «емкостная» и помещения «аппаратная» с указанием отметки полов 0.000; - план фундаментов под стационарный резервуар с указанием расположения арматуры и закладных деталей; - Спецификация оборудования, изделий и материалов, применяемых в данном проекте. - Сметную документацию выполнить в программе WinRik. Разделы проекта выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов СНиП II-89-90, РД 26-4-87, ПБ 03-517-02, ПБ 03-576-03, ФНиППБ «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». |
| 13. | Сроки проектирования | Согласно Графика выполнения работ |
| 14. | Подрядная организация | По тендеру |
| 15. | Количество экз. проекта | 4 (четыре) печатных экземпляра и 1 в электронном виде |
| 16. | Согласование и экспертиза | Ситуационная схема размещения углекислотного оборудования станции согласовывается с Заказчиком; Организация проведения экспертизы промышленной безопасности выполненного проекта производится «Проектировщиком» в экспертной организации с получением положительного заключения; Согласование с надзорными организациями, постановка на учет производится Заказчиком самостоятельно. |